附件：应急发电设备技术参数和配置要求

应急发电设备技术参数和配置要求

（一）总体要求：

满足一楼、二楼机房用电要求，包括所有的设备及施工、供电线路改造。

国内工厂成套的柴油发电机组，发电机组生产厂具有发动机、发电机原厂的OEM（设备成套）授权书

柴油发电机组、防音箱、ATS双电源切换柜为同一厂家产品。

柴油发电机组具有手动启动和自动启动功能。当市电中断、缺项、欠压、超压时，机组在3秒内自动启动，当市电恢复正常时，机组自动冷却延时60秒后自动停机。

防音箱7米处82分贝，消音器内置

（二）柴油发电机组推荐品牌为科勒、卡特别、雅柯斯、威能超能

柴油发电机组技术参数要求

常用功率/容量：≥800kW / 1000kVA

备用功率/容量：≥880kW / 1100kVA

额定功率因数：COSΦ=0.8（滞后）

额定输出电压：400V/230V

额定电流（常用/备用）：1443A/1587.5A

额定转速：1500rpm

额定频率：50Hz

启动控制方式：自动/手动

燃油牌号：标准0#轻柴油（常温）

稳态电压调整率（%）：≤±1

电压波动率（%）：≤±0.5

瞬态电压调整率（%）：＋20～－15

电压稳定时间（s）：≤1

稳态频率调整率（%）：≤±1

频率波动率（%）：≤±0.5

瞬态频率调整率（%）：＋10～－7

频率稳定时间（S）：≤3

燃油消耗（100%负载）：202 g/kW·h

机组重量：11000 kg

噪声（LP7m）：≤82 dB（A）(以环保局现场检测为准)

保护功能：低油压、高水温、超速、过流等

外形尺寸：5900×2300×3000（ L×W×H mm）

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发动机 | 柴油发动机： 推荐品牌：原装进口德国奔驰、原装进口美国卡特、原装进口美国或英国康明斯 产地：德国、美国、英国 型号：投标商自行填写 型式：四冲程、水冷 缸数及排列类型：投标商自行填写 进气方式：涡轮增压、中冷 缸径×行程：投标商自定 排气量：≥30升 最大功率：≥960KW 额定功率：≥880KW 燃油消耗（升/小时）：≤205升/小时 供油方式：电喷 调速方式：电子调速 调速方式：电子 压缩比：14：1 转 速：1500rpm 润滑油容量（升）：投标商自行填写 冷却液容量（升）：投标商自行填写 排气温度（℃）：投标商自行填写 排气流量（升/秒）：投标商自行填写 散热器冷却空气量（升/秒）：投标商自行填写 燃烧空气量（升/秒）：投标商自行填写 启动方式：DC24V电启动 | 1 |
| 2 | 交流发电机 | 交流发电机 推荐品牌：无锡斯坦福、福州利莱森玛 、美国卡特 产地：原装进口或国内独资厂、合资厂 型号：投标商自行填写 型式：无刷、单轴承、旋转磁场 绝缘等级：H级 防护等级：IP23 励磁系统：辅助绕阻或永磁励磁、自动调节电压 标准温升：125℃ 电压调整率：±0.5% 绕阻结构：2/3节距 电话谐波因素（THF）：≤2% 电话干扰因素（THF）：≤50 无线干扰：满足BS800和VD的G、N级 冷却系统：直接驱动离心式风扇 适应环境：海拔1000米、40℃环境温度 满足标准：GB755、BS5000第三部分,VDE0530、NEMA MG1-22, IEC-34、GSAC22-100、AS1359 | 1 |
| 3 | 智慧型控制器 | 控制系统品牌：推荐国际著名品牌（英国深海、捷克科迈、科勒、卡特） 产地：原装进口或国内独资厂、合资厂 型号：投标商自行填写 控制系统的监控与保护柜安装于机组底座上。 控制系统配置如下： 柜内部件: 采用模块控制 静电电池充电器 紧急停止按钮 机组控制模块特征： 该模块用于监控市电供应并启动、停止备用机组 配置微处理器 市电与监控发动机性能与交流电机功率输出 机组接触器的自动控制 发光二级管报警指示 前面板配置计时器与报警跳闸点 简易按钮控制 柜内部件: 停止/重置 –手动–测试-自动–无声警报–开始 采用模块控制 显器能显示的测量结果： 燃油油位百分比 机组电压 (相-相 /相-线) 发动机机油压力 (磅/平方英寸-巴) 机组电流(L1,L2,L3) 发动机温度(°C与°F) 机组频率(赫兹) 工厂电池电压 发动机运行小时计 市电电压(相-相相 -线) 机组千伏安，千瓦时 机组功率占额定功率的百分比 机组 Cos (σ) 报警: 速度过高/过低 电池电压过低/过高 启动与停止失败 充电失败 过流 机组电压过低/过高 机油压力过低 紧停 发动机温度过高 机组过载 负载不平衡 独立接地失败跳闸 二极管显示 面板显示的四个可调参数如下: 市电正常 机组正常 市电加载 机组加载 | 1 |
| 4 | 发动机驱动风扇 |  | 1 |
| 5 | 散热水箱 | 40℃环境温度 | 1 |
| 6 | 断路器 |  | 1 |
| 7 | 智能充电器 | 24V，恒压自控 | 1 |
| 8 | 缸套加热器 | 4KW，220V/380V，恒温自控 | 1 |
| 9 | 防音箱 | 钢结构底座，内置复合减震器 排烟消音器(内置式，位于防音箱内），防音箱及箱内所有设备，均需由发电机组厂家统一装配。 | 1 |
| 10 | 燃油箱 | 供8小时用燃油箱（有效容量不小于1600升） | 1 |
| 11 | ATS双电源切换柜 | 1000A主开关.市电正常时，市电向负载供电，市电异常时（欠压、缺相、频率不稳），切换至发电机向负载供电 | 1 |
| 12 | 启动电瓶 | 24V，300AH，免维护 | 1套 |
| 13 | 智能充电器 | 24V，恒压自控 | 1套 |
| 14 | 机油 | 美浮 | 160升 |
| 15 | 柴油 | 中石油 | 500升 |
| 16 | 防冻液 | 美浮 | 200升 |
| 17 | 材料及耗材 | 1、发电机至配电室电缆： YJV22(3×240平方毫米+1×120平方毫米) ，数量 120 米 2、市电电缆：3×6平方毫米，数量 30 米 3、钢筋混凝土水泥基础台：长7500*宽3500*高400 4、往一、二楼机房电缆做中间头及接头，长度不足部分进行兑接延长1套 5、含排烟弯头、排烟波纹管、及辅料。 6、含随机专用工具、随机资料,运输时加厚塑膜包装防止碰撞，易碎，防潮。 |  |

二、电缆连接要求

（一）ATS柜主进线端市电接入方法：

1．一、二楼机房空调的ATS柜、UPS的ATS柜主进线端均从二楼配电室接入市电。

2．一楼配电室新增的发电机组ATS柜主进线端从二楼配电室接入市电。

（二）发电机组接入方法：

1．一根3*240+1电缆接入新增加的1000ATS柜备用进线端。

2．三根3*240+1电缆接入新增加的1000ATS柜备内转换铜排上端。

（三）、ATS柜备用进线端发电机组接入方法：

1．一楼机房空调的ATS柜，二楼机房空调的ATS柜、UPS的ATS柜备用进线端，从楼新增加的发电机组ATS柜输出端接入，原供向一楼、二楼的市电电缆及发电机电缆经过改造后，做为发电组ATS柜的输出电缆，不需要重新敷设电缆。

2．一楼机房UPS的进线端从一楼新发电机组ATS柜出线端接入，原市电电缆经改造后，做为发电组电缆，不需要重新敷设电缆。